## Slide 1
项目4 高压熔断器的运行与维护
主 讲 人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
高压熔断器的分类
高压熔断器的作用
高压断路器的主要技术参数
目录
高压熔断器的运行与维护
高压断路器的产品型号
高压熔断器的结构及工作原理
高压熔断器的应用
高压熔断器的运行与维护

## Slide 3
高压熔断器的作用
作用：串联在电路中，当电流超过规定值一定时间后，本身产生的热量使熔体熔化而自动断开电路，使其他电气设备得到保护。
特点：结构简单、体积小、布置紧凑、使用维护简便、直接动作、无需和二次保护配合。

## Slide 4
高压熔断器的分类
1.按安装地点分为：
户内式
户外式

## Slide 5
高压熔断器的分类
2.按限流特性分为：
限流式
非限流式

## Slide 6
高压熔断器的结构及工作原理
结构：由熔管、金属熔体、支持熔体的触刀及绝缘支持件组成。
核心部件：金属熔体
形状：丝状、片状。
材料：低熔点材料（铅锡合金、铅、锌）； 高熔点材料（铝、铜、银）。

## Slide 7
高压熔断器的结构及工作原理
工作原理：熔断器串联接入被保护电路中，在正常工作情况下，由于电流较小，通过熔体时熔体温度虽然上升，但不致熔化，电路可靠接通；一旦电路发生过负荷或短路，熔体会发热进而熔断，熔断后，出现间隙，产生电弧，经过灭弧装置将电弧熄灭，使电路断开。
有动画

## Slide 8
高压熔断器的应用
RN型系列的高压熔断器
类型：填充石英砂的限流型熔断器。
常见型号：RN1、RN2、RN3、RN5、RN6。
用途：6~35kV的户内配电装置，其中RN1、RN3和RN5用于线路及配电变压器的过载及短路保护，RN2与RN6型只用于电压互感器的保护（额定电流0.5A）。
RN1
RN2
RN3

## Slide 9
高压熔断器的应用
RW型系列的高压熔断器
常见型号：RW1、RW3、RW4、RW7、RW11。
用途：10kV、交流50Hz的送配电线路及配电变压器进线侧作短路和过负荷保护，在一定条件下可以分断与关合空载架空线路、空载变 压器和小负荷电流。
RW1
RW4
RW11

## Slide 10
高压熔断器的运行与维护
1.正常运行巡视项目
（1）外观无破损裂纹、无变形、外绝缘部分无闪烁放电痕迹及其它异常现象；
（2）各接触点外观完好，接触紧密，无过热现象及异味，外表面无异常变色；
（3）所有外露金属件的防腐蚀层应表面光洁、无锈蚀；
（4）限流式熔断器绝缘材料部位防潮措施应完好无损，石英砂等填充材料无泄露；
（5）跌落式熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠，无晃动或松动现象；
（6）新投运的高压熔断器应使用红外成像测温仪进行测温。

## Slide 11
高压熔断器的运行与维护
2.日常维护项目
（1）根据电压等级，定期进行红外热成像带电检测；
（2）高压熔断器更换前应退出可能误动的保护；
（3）更换前应拉开或取下电压互感器二次空气开关或熔断器；
（4）更换前应测量熔断相并确认；
（5）更换前应检查电压互感器本体无异常；
    （6）跌落式熔断器更换时，先拉中间相，后拉边相（如有风时先拉背风的边相，后拉迎风的边相），合时顺序与此相反；
    （7）更换后复原熔断器套管并拧紧，确认各连接部位接触良好。

## Slide 12
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College