## Slide 1
模块二 高压开关电器的运行与维护
项目1 认识电弧
主 讲 人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
电弧的熄灭
电弧的产生
目录
认识电弧
熄灭电弧的基本方法
电弧的基本概念

## Slide 3
电弧的基本概念
1.概念
电弧是开关电器操作过程中经常发生的一种物理现象；是气体导电现象。
开关电器？

## Slide 4
开关电器的概念：直接用于正常投切和故障切除电路的电气一次设备。
分类：1.按电压等级分类
高压开关电器、低压开关电器。
2.按安装地点分类
户内式、户外式。
3.按功能分类
断路器、隔离开关、
熔断器、负荷开关。
断路器
隔离开关
负荷开关
熔断器
电弧的基本概念

## Slide 5
2.电弧的特征
开关电器在开断电路时，触头间产生的耀眼白光。
电弧温度很高
电弧是一种自持放电现象
电弧是一束游离的气体
电弧的基本概念

## Slide 6
1.电弧产生的条件
电源电压大于10~20V
电流大于80~100mA
电弧的产生
2.电弧产生的原因
热电子
强电场
加速
碰撞
游离
温度↑
热游离
电弧
触头
触头
电弧

## Slide 7
3.电弧的组成
电弧由三部分组成：阴极区、阳极区和弧柱区。
电弧的产生
电流可继续通过电弧流动。
只有当电弧熄灭，触头间隙成为绝缘介质，电路才算断开。

## Slide 8
4.电弧的危害
（1）电弧的存在延长了开关电器开断故障电路的时间，加重了电力系统短路故障的危害。
（2）电弧产生的高温，将使触头表面熔化和蒸化，烧坏绝缘材料。对充油电气设备还可能引起着火、爆炸等危险。
（3）由于电弧在电动力、热力作用下能移动，很容易造成飞弧短路和伤人，或引起事故的扩大。
电弧的产生

## Slide 9
电弧的熄灭
去游离：在电弧中，介质因游离而产生大量带电粒子的同时，还会发生带电粒子消失的相反过程，称为去游离。
游离>去游离  电弧加强
游离=去游离  电弧稳定燃烧
游离<去游离  电弧减少以致熄灭
熄灭电弧的条件：削弱游离作用，加强去游离作用

## Slide 10
电弧的熄灭
1.去游离的方式
（1）复合
带有异性电荷的质点相遇而结合成中性质点的现象
带电质点浓度↑ 、电弧温度↓ 、隙电场强度↓、复合↑
（2）扩散
电弧中的带电质点向周围介质移动的现象

## Slide 11
电弧的熄灭
2.交流电弧的熄灭原理
电弧电压和电流随时间不断变化，每半个周期，电流过零1次
电弧在自然过零时将自动熄灭，但下半周期随着电压的升高，电弧会重燃。
若电流过零时，电弧不再重燃，电弧就此熄灭
开关电器灭弧装置就是利用这个有利条件在电流过零时强迫冷却或拉长电弧，使去游离大于游离作用。将电弧迅速熄灭，切断电路。

## Slide 12
电弧的熄灭
3.直流电弧的熄灭原理
i
u
a
2
1
3
0
b
曲线1是在电流变化很慢，曲线上每一点的游离与去游离都达到平衡，电弧处于稳定燃烧的状态，故称为静态特性。
曲线2为电流很快从a点增加的曲线。
曲线3为电流很快从b点减小的曲线。

## Slide 13
熄灭电弧的基本方法
1.熄灭交流电弧的基本方法
（1）采用灭弧能力强的灭弧介质
（2）利用气体或油吹弧
（3）采用特殊的金属材料作灭弧介质
（4）采用多断口灭弧
（5）提高触头的分离速度

## Slide 14
熄灭电弧的基本方法
2.熄灭直流电弧的基本方法
（1）增大回路电阻
（2）将长电弧分割为多个短电弧
（3）增大电弧长度
（4）使电弧与耐弧度绝缘材料紧密接触

## Slide 15
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College