## Slide 1
项目5 高压负荷开关的运行与维护
主 讲 人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
高压负荷开关的作用
高压负荷开关的特点
目录
高压负荷开关的运行与维护
高压负荷开关的类型
高压负荷开关的运行与维护

## Slide 3
高压负荷开关的特点
高压负荷开关是一种结构比较简单，具有一定开断和关合能力的开关电器。
特点：
有灭弧装置和一定的分合闸速度、分闸状态有明显可见的断口；
能开断正常负荷电流和过负荷电流，不能开断短路电流；
性能介于隔离开关与断路器之间；
结构简单，制造容易，价格便宜。

## Slide 4
高压负荷开关的作用
作用：
（1）隔离。负荷开关在断开位置时，有明显的断开点。
（2）开断和关合。负荷开关具有简易的灭弧装置，因而可分、合负荷开关本身额定电流内的负荷电流。
（3）替代作用。配有高压熔断器的负荷开关，可作为断流能力有限的断路器使用。负荷开关本身用于分、合正常情况下的负荷电流，高压熔断器则用来切断短路电流。

## Slide 5
高压负荷开关的类型
按灭弧形式和灭弧介质：真空、SF6、产气、压气式；
按操作方式：手动、电动型等。
以户内型为主，集中在配电网中；以产气、压气式负荷开关居多；真空、 SF6负荷开关发展迅速。
产气式
压气式
真空式
SF6式

## Slide 6
高压负荷开关的类型
真空负荷开关的开关触头被封入真空灭弧室，开断电流大，适宜于频繁操作，其灭弧室较真空断路器的灭弧室简单，管径小。
真空负荷开关

## Slide 7
高压负荷开关的类型
SF6负荷开关以SF6 气体作为绝缘和灭弧介质，寿命长、开断能力强，容易实现三工作位（接通、断开和接地），小电流开断，抗严酷环境条件能力强，适宜城乡中压配电网。
SF6负荷开关

## Slide 8
高压负荷开关的类型
产气式负荷开关是利用触头分离，产生电弧，在电弧的作用下，使绝缘产气材料产生大量的灭弧气体喷向电弧，使电弧熄灭。
产气式负荷开关

## Slide 9
高压负荷开关的类型
压气式负荷开关是利用空气作为灭弧介质，是一种将空气经压缩后直接喷向电弧断口而熄灭电弧的开关。
压气式负荷开关

## Slide 10
高压负荷开关的运行与维护
1.正常运行巡视项目
（1）观察有关的仪表指示应正常，以确定负荷开关的工作条件正常；
（2）运行中的负荷开关应无异常声响、异常气味；
（3）连接点应无腐蚀、无过热变色现象；
（4）灭弧装置、喷嘴无异常；
（5）绝缘子完好，无闪络放电痕迹；
（6）传动机构、操动机构的零部件完整、连接件紧固，操动机构的分合指示应与负荷开关的实际工作位置一致。

## Slide 11
高压负荷开关的运行与维护
2.日常维护项目
（1）投入运行前，应将绝缘子擦拭干净，并检查有无裂纹和损坏，绝缘是否良好；
（2）检查并拧紧紧固件，以防在多次操作后松动；
（3）检查操动机构有无卡住、呆滞现象；
（4）合闸时三相触点是否同期接触，其中心有无偏移现象；分闸时，刀开关张开角度应大于58°，断开时应有明显可见的断开点；
（5）定期检查灭弧室的完好情况。

## Slide 12
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College