## Slide 1
项目3 高压隔离开关的运行与维护
任务2 高压隔离开关的运行与维护
主讲人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
巡视
运行规定
目录
高压隔离开关的运行与维护
维护

## Slide 3
一般规定
运行规定
隔离开关应满足装设地点的运行工况，在正常运行和检修或发生短路情况下应满足安全要求。
隔离开关和接地开关所有部件和箱体上，尤其是传动连接部件和运动部位不得有积水出现。
导电部分
隔离开关在合闸位置时，触头应接触良好，合闸角度应符合产品技术要求。
隔离开关在分闸位置时，触头间的距离或打开角度应符合产品技术要求。
隔离开关导电回路长期工作温度不宜超过80℃。

## Slide 4
操动机构和传动部分
运行规定
隔离开关与其所配装的接地开关间有可靠的机械闭锁，机械闭锁应有足够的强度，电动操作回路的电气联锁功能应满足要求。
隔离开关电动操动机构操作电压应在额定电压的85%～110%之间。
隔离开关辅助接点应切换可靠，操动机构、测控、保护、监控系统的分合闸位置指示应与实际位置一致。
电动操动机构的隔离开关手动操作时，应断开其控制电源和电机电源。
接地开关的传动连杆及导电臂(管)上应按规定设置接地标识。

## Slide 5
运行规定
紧急申请停运
发现下列情况，应立即向值班调控人员申请停运处理：
线夹有裂纹、接头处导线断股散股严重。
导电回路严重发热达到危急缺陷，且无法倒换运行方式或转移负荷。
绝缘子严重破损且伴有放电声或严重电晕。
绝缘子发生严重放电、闪络、裂纹现象。
其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。

## Slide 6
巡视
例行巡视
合闸状态的隔离开关触头接触良好，合闸角度符合要求；分闸状态的隔离开关触头间的距离或打开角度符合要求，操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。分、合闸指示正确，与实际位置相符。
触头、触指（包括滑动触指）、压紧弹簧无损伤、变色、锈蚀、变形，导电臂(管)无损伤、变形现象。
导电底座无变形、裂纹，连接螺栓无锈蚀、脱落现象。
传动连杆、拐臂、万向节无锈蚀、松动、变形现象。
接地开关平衡弹簧无锈蚀、断裂现象，平衡锤牢固可靠；接地开关可动部件与其底座之间的软连接完好、牢固。
操动机构机械指示与隔离开关实际位置一致。

## Slide 7
巡视
全面巡视
全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目：
隔离开关“远方/就地”切换把手、“电动/手动”切换把手位置正确。
空气开关、电动机、接触器、继电器、限位开关等元件外观完好。二次元件标识、电缆标牌齐全清晰。
端子排无锈蚀、裂纹、放电痕迹；二次接线无松动、脱落，绝缘无破损、老化现象；备用芯绝缘护套完备；电缆孔洞封堵完好。
箱门开启灵活，关闭严密，密封条无脱落、老化现象，接地连接线完好。
五防锁具无锈蚀、变形现象，锁具芯片无脱落损坏现象。

## Slide 8
巡视
特殊巡视
重点检查隔离开关触头、引线、接头、线夹有无发热，绝缘子表面有无放电现象。
熄灯巡视
新安装或A、B类检修后投运的隔离开关应增加巡视次数，巡视项目按照全面巡视执行。
异常天气、高峰负荷期间、故障跳闸后的巡视。

## Slide 9
维护
端子箱、机构箱维护
箱体、箱内驱潮加热元件及回路、照明回路、电缆孔洞封堵维护周期及要求参照本通则端子箱部分相关内容。
红外检测
精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年；新投运后1周内（但应超过24小时）；必要时。
配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。
检测方法及缺陷定性参照DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》。

## Slide 10
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College