## Slide 1
项目2 高压断路器的运行与维护
任务2 高压真空断路器
主讲人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
高压真空断路器分类
高压真空断路器概述
高压真空断路器动作过程
目录
高压真空断路器
高压真空断路器结构

## Slide 3
以真空作为灭弧介质和绝缘介质。
优点：体积小、重量轻、嗓音小、无可燃物、维护工作量少等。
缺点：开断小电流时更易产生截流和引起过电压等。
用途：发电厂、变电所和高压用户变电所3kV~10kV电压等级。
高压真空断路器概述

## Slide 4
按真空灭弧室的布置方式可分为落地式和悬挂式两种基本形式，以及这两种形式相结合的综合式和接地箱式。
高压真空断路器分类
落地式
悬挂式

## Slide 5
高压真空断路器结构
真空断路器的结构参考此链接：
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=6737617822151942394

## Slide 6
高压真空断路器结构
核心元件：真空灭弧室

## Slide 7
高压真空断路器结构
1. 外壳
作用：容纳和支持真空灭弧室内的种种零件；当动、静触头在断开位置时起 绝缘作用。

## Slide 8
高压真空断路器结构
2. 波纹管
作用：动触头运动的真空密封，其侧壁的允许伸缩量决定了灭弧室的触头最大开距；其疲劳寿命决定了真空灭弧室的机械寿命（几万次以上）。

## Slide 9
高压真空断路器结构
3. 屏蔽罩
作用：挡住电弧生成物的去路，防止其污染绝缘外壳引起绝缘强度降低和绝缘破坏，有利于熄弧后弧隙介质强度的迅速恢复；使灭弧室内部电压均匀分布；使波纹管免遭电弧生成物的烧损。

## Slide 10
高压真空断路器结构
4. 触头
作用：决定真空灭弧室的开断能力、电气寿命，是灭弧室内最为重要的元件。

## Slide 11
高压真空断路器动作过程
真空断路器的动作过程参考此动画，动画中合闸、分闸时需将触头间产生的
电弧与电弧熄灭的过程体现出来。
圈出的部分是触头

## Slide 12
高压真空断路器动作过程
断路器故障而延误送电，会造成不应有的损失，因此要能快速准确地判断故障部位，并能够正确处理，尽快恢复正常工作。作为学生，我们也要具备严谨的职业素养和高度的社会责任感，将来发挥自己在工作岗位的光和热。

## Slide 13
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College