## Slide 1
项目3 高压隔离开关的运行与维护
任务1 认识高压隔离开关
主 讲 人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
高压隔离开关的产品型号
高压隔离开关的作用
高压断路器的主要技术参数
目录
认识高压隔离开关
高压隔离开关的分类
高压隔离开关的结构

## Slide 3
高压隔离开关的作用
隔离开关又称隔离刀闸，是一种高压开关电器。
特点：没有专门的灭弧装置
不能开断负荷电流和短路电流
与断路器配合使用，只有在断路器断开时才能进行操作

## Slide 4
高压隔离开关的作用
1.隔离电源：隔离开关断开时，有明显可见的断口，必要时应附设接地刀闸。
2.倒闸操作：运行、备用、检修时用来配合断路器协同完成倒闸操作，如倒母线操作。
3.分、合小电流：隔离开关没有灭弧装置，因此仅能用来分、合只有电压没有负荷电流的电路。否则在隔离开关的触头间形成强大电弧，危及设备和人身安全，造成重大事故。一般只能在断路器已将电路断开的情况下，才能接通或断开隔离开关,严禁带负荷拉、合隔离开关。但隔离开关也具有一定的分、合小电流的能力。

## Slide 5
高压隔离开关的产品型号
隔离开关型号、规格一般由文字符号和数字表示：
第一单元：产品字母代号，隔离开关用G；
第二单元：安装场所代号，户内用N，户外用W；
第三单元：设计序列顺序号，用数字1、2、3、……表示；
第四单元：额定电压，kV；
第五单元：其他标志，如G表示改进型；D表示带接地刀闸等；
第六单元：额定电流，A。

## Slide 6
高压隔离开关的分类
1.按安装地点分为：
户内式
户外式

## Slide 7
高压隔离开关的分类
2.按产品组装级数分为：
单极式
三极式

## Slide 8
高压隔离开关的分类
3.按有无接地刀闸分为：
带接地刀闸
不带接地刀闸

## Slide 9
高压隔离开关的分类
4.按绝缘支柱的数目分为：
单柱式
双柱式
三柱式

## Slide 10
高压隔离开关的结构
1.户内式隔离开关
特点：UN≤35kV、闸刀式触头、线接触。
常用型号：GN8-6系列、GN8-10系列、GN10-10系列、GN19-10系列、GN22-10系列、GN2-35系列、GN19-35系列等。
GN5-10
GN8-6

## Slide 11
高压隔离开关的结构
导电回路
传动机构
1.户内式隔离开关
结构：三相共装在同一个底座上，操动机构通过连杆操动转轴完成分合闸操作。导电回路主要由闸刀（动触头）、静触头及接线端组成。

## Slide 12
高压隔离开关的结构
2.户外式隔离开关
特点： UN ＞ 35kV
结构：静触头被独立安装在架空母线上，可动闸刀安装在瓷柱顶部，由操动机构通过传动机构带动，像剪刀一样向上运动，夹住装在母线上的静触头以实现合闸；或向下运动，释放装在母线上的静触头，以实现分闸。
单柱式
有动画

## Slide 13
高压隔离开关的结构
2.户外式隔离开关
结构：它的转臂也即主闸刀固定在绝缘瓷柱顶部的活动出线座上。分闸时，主闸刀传动轴带动两侧的绝缘瓷柱转动90°，使闸刀在水平面上转动实现分闸。
双柱式
有动画

## Slide 14
高压隔离开关的结构
2.户外式隔离开关
结构：两边的绝缘支柱固定在支架上，中间的绝缘支柱安装在轴上。分闸时，中间的绝缘支柱带动转臂闸刀转动60°，使闸刀在水平面上转动而分闸。
三柱式
有动画

## Slide 15
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College