## Slide 1
项目2 高压断路器的运行与维护
任务3 SF6断路器
主讲人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
SF6断路器的结构类型
SF6断路器概述
SF6断路器的动作过程
目录
SF6断路器
SF6断路器的灭弧装置

## Slide 3
SF6断路器概述
利用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质。
SF6气体性能
无色、无嗅、无毒和不可燃的惰性气体。
电负性气体，即其分子和原子具有很强
的吸附自由电子的能力。
最优良的灭弧介质和绝缘介质。
在严格控制水分的情况下，其电弧分解物没有腐蚀性。
优点：灭弧能力强，介质强度高；介质恢复速度特别快。

## Slide 4
SF6断路器的结构类型
根据外形结构分为：绝缘子支柱式和落地罐式。
（1）绝缘子支柱式高压SF6断路器
结构特点：积木式结构、安置触头、金属筒或绝缘筒的灭弧室容器、高电位、靠支持绝缘子对地绝缘。灭弧室可布置成“I”型、“T”型和“Y”型。
“I”型布置
“T”型布置
“Y”型布置

## Slide 5
SF6断路器的结构类型
（2）落地罐式高压SF6断路器
结构特点：触头和灭弧室装于接地的金属箱、导电回路靠绝缘套管引入、高压带电部分与外壳之间的绝缘主要由SF6气体和环氧树脂浇注绝缘子承担。

## Slide 6
SF6断路器的灭弧装置
灭弧室结构：压气式、旋弧式、自能式。
（1）压气式灭弧装置
灭弧原理：
用途：在110kV及以上的电力系统广泛使用。
动触头
压气缸
SF6气体
压缩
压力↑
向外排出
纵吹
熄灭电弧

## Slide 7
SF6断路器的灭弧装置
（2）旋弧式灭弧装置
灭弧原理：
用途：在10~35kV及以上的电力系统使用。
静触头1
导电杆4
电弧
分开
转移
熄灭电弧
线圈2接
入电路
产生磁场
电弧会沿
圆周旋转
吹弧

## Slide 8
SF6断路器的灭弧装置
（3）自能式灭弧装置
灭弧原理：
用途：在110~220kV及以上的电力系统使用。
静触头
动触头
电弧
分开
加热
熄灭电弧
SF6气体
吹弧
压力↑
(辅助气室气体助吹)
压力不足时

## Slide 9
SF6断路器的动作过程
SF6断路器的动作过程参考此动画，动画中合闸、分闸时需将触头间产生的
电弧与电弧熄灭的过程体现出来。

## Slide 10
SF6断路器的动作过程
SF6断路器的动作过程参考
图（a）所示触头在合闸位置。分闸时，操动机构通过拉杆使动触头、动弧触头、绝缘喷嘴和压气缸运动，在压力活塞与压气缸之间产生压力。（b）所示为产生压力的情况。当动静触头分离后，触头间产生电弧，同时压气缸内SF6气体在压力作用下吹向电弧，使电弧熄灭，如图（c）所示。当电弧熄灭后，触头在分闸位置，如图（d）所示。电弧可能在触头运动的过程中熄灭。

## Slide 11
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College