## Slide 1
项目2 高压断路器的运行与维护
任务4 高压断路器的运行与维护
主讲人：梁卫玲
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College

## Slide 2
巡视
运行规定
目录
高压断路器的运行与维护
维护

## Slide 3
一般规定
运行规定
断路器允许开断故障次数应写入变电站现场专用规程。
断路器应具备远方和就地操作方式。
断路器应有完整的铭牌、规范的运行编号和名称，相色标志明显，其金属支架、底座应可靠接地。
本体
压力异常导致断路器分、合闸闭锁时，不准擅自解除闭锁进行操作。
定期检查断路器金属法兰与瓷件的胶装部位防水密封胶的完好性，必要时重新复涂防水密封胶。

## Slide 4
操动机构
运行规定
液压(气动)操动机构的油、气系统应无渗漏，油位、压力符合厂家规定。
弹簧操动机构手动储能与电动储能之间联锁应完备，手动储能时必须使用专用工具，手动储能前，应断开储能电源。
紧急申请停运
当有导电回路部件有严重过热或打火、 SF6断路器严重漏气、真空断路器的灭弧室有裂纹或放电声、落地罐式断路器防爆膜变形或损坏、液压、气动操动机构失压等情况之一，运维人员应立即汇报调控人员申请设备停运，停运前应远离设备。
当有线路有带电检修、断路器开断故障电流的次数达到规定次数、断路器铭牌标称容量接近或小于安装地点的母线短路容量、全电缆线路等下列情况之一，断路器跳闸后不得试送。

## Slide 5
巡视
例行巡视
本体外观清洁、无异物、无异常声响。
分、合闸指示正确，与实际位置相符；
传动部分无明显变形、锈蚀，轴销齐全。
操动机构各项指标正常。
接地引下线标志无脱落，接地引下线可见部分连接完整可靠，接地螺栓紧固，无放电痕迹，无锈蚀、变形现象。
全面巡视
全面巡视是在例行巡视基础上增加以下巡视项目，并抄录断路器油位、SF6气体压力、液压（气动）操动机构压力、断路器动作次数、操动机构电机动作次数等运行数据。

## Slide 6
巡视
特殊巡视
重点检查引线、接头、线夹有无发热，外绝缘有无放电现象。
熄灯巡视
新安装或A、B类检修后投运的断路器、长期停用的断路器投入运行72小时内，应增加巡视次数（不少于3次），巡视项目按照全面巡视执行。
异常天气、高峰负荷期间、故障跳闸后的巡视。

## Slide 7
维护
断路器本体（地电位）锈蚀
指示灯更换
对断路器本体（地电位）的初发性锈蚀，用钢丝刷、砂布、刨刀、棉纱将锈蚀部位处理干净，使表面露出明显的金属光泽，无锈斑、起皮现象。
处理时应保证足够的安全距离。
发现指示灯不能正确反映设备正常状态时，应予以检查，确定为指示灯故障时应选用相同规格型号的指示灯更换。
更换完成后，应检查指示灯指示与设备实际状态相符。

## Slide 8
维护
储能空开更换
红外检测
发现储能空开故障时，应选用相同规格型号的空开进行更换。
更换后检查相序正确，确认无误后方可投入。
精确测温周期：1000kV：1周，省评价中心3月；330-750kV：1月；220 kV：3月； 110（66） kV：半年；35kV及以下：1年；新投运后1周内（但应超过24小时）；必要时。
配置智能机器人巡检系统的变电站，可由智能机器人完成红外普测和精确测温，由专业人员进行复核。

## Slide 9
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
Zhengzhou Electric Power Technology College