## Slide 1
项目1 电容器
任务1 认识电容器
主讲人：许昭一
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE

## Slide 2
并联电容器的分类
电力电容器简述
并联电容器的无功补偿
目录
认识电容器
并联电容器的接线

## Slide 3
定义：用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体，中间用绝缘介质隔开，即构成一个电容器。电容器的容量单位为var或kvar。
分类：串联电容器和并联电容器。
电力电容器简述

## Slide 4
串联电容器的作用：
（1）提高线路末端电压
（2）降低受电端电压波动
（3）提高线路输电能力
（4）改善系统潮流分布
（5）提高系统的稳定性
电力电容器简述
并联电容器的作用：
（1）改善系统功率因数
（2）提高受电端母线电压
（3）提高线路的输电能力

## Slide 5
并联电容器的分类
普通型并联电容器
（1）油浸纸介质并联电容器
（2）聚丙烯金属膜并联电容器
（自愈式电容器）
10kV集合式并联电容器
自愈式电容器

## Slide 6
并联电容器的接线

## Slide 7
并联电容器的无功补偿
概念：无功补偿，全称无功功率补偿，是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电条件的技术。
基本原理：把具有容性无功功率负荷的装置并接在感性负荷的电路中，若QC=QL，电源不再通过线路输送无功功率；若QC＜QL，电源需通过线路输送的无功功率为Q=QL-QC。

## Slide 8
并联电容器的无功补偿
补偿原则：就地平衡无功。
补偿方式：集中补偿、分散补偿和个别补偿。
集中补偿又分为高压集中补偿和低压集中补偿。

## Slide 9
并联电容器的无功补偿
高压集中补偿：高压电容器组集中装设在工矿企业主变电所10kV母线上。
低压集中补偿：低压电容器组集中装设在车间变电所0.4kV母线上。
分散补偿：电容器组分组安装在各分配电室或各分路出线上。
个别补偿：电容器直接并接到单台用电设备的同一电气回路中。

## Slide 10
并联电容器的无功补偿
并联电容器组的控制：
（1）手动投切
a）补偿低压基本无功功率的电容器组。
b）常年稳定的无功功率。
c）长期投入运行的变压器或变配电所内投切次数
较少的高压电动机及高压电容器组。
（2）自动调节
a）为避免过补偿，而装设无功自动补偿装置在经
济上合理时。
b）避免轻载时电压过高，造成某些用电设备损坏
而装设无功自动补偿装置在经济上合理时。
c）只有装设无功自动补偿装置，才能满足在各种
运行负荷的情况下的电压偏差允许值时。

## Slide 11
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE