## Slide 1
项目3 防雷设施及接地装置
任务1 认识防雷设施
主讲人：许昭一
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE

## Slide 2
避雷针（线）
雷电及防雷设施简述
避雷器
目录
认识防雷设施
避雷带和避雷网

## Slide 3
雷电放电的特点及危害：
特点：宏伟壮观的气体放电现象，会引起巨 大的电磁效应、机械效应和热效应。
危害：雷电过电压会造成电力系统绝缘故障和停电事故，此外巨大的雷电流会造成电气设备的损坏。
雷电及防雷设施简述

## Slide 4
雷电危害的预防和限制：
防雷措施
安装避雷针、架设避雷线、装设避雷带和避雷网
防雷保护设备
装设避雷器、装设浪涌保护器
采用防雷设施的意义
保证电力系统一次设备的安全，保证电力系统的安全稳定运行。
雷电及防雷设施简述

## Slide 5
避雷针根据安装方式分为：独立避雷针和构架避雷针。
避雷线根据输电线路电压等级分为：全线架设和进线段（1~2km）架设。
避雷针（线）
独立避雷针
避雷线
构架避雷针

## Slide 6
避雷针（线）
避雷针（线）的保护原理：
引导雷电向避雷针（线）放电，再通过接地引下线和接地极将雷电流引入大地，从而使被保护物体免遭雷击。
避雷针（线）保护范围的确定:
滚球法
折线法

## Slide 7
避雷针（线）
滚球法：《IEEE 998-2012 IEEE Guide for
Direct Lightning Stroke Shielding of Substations》

## Slide 8
避雷针（线）
折线法：《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
GB/T 50064-2014

## Slide 9
避雷针（线）
思考：滚球法和折线法对于防雷保护范围的计算模型不同，那么在电力工程中应该采用哪种方法呢？
答：在工程应用中对于设备上方有导线的区域可以采用折线法设计，滚球法校核的设计方式；对于设备上方没有导线的区域宜采用滚球法进行防雷设计。

## Slide 10
避雷带和避雷网
作用：保护建筑物免遭直击雷和感应
雷袭击。
材质：采用圆钢和扁钢，优先采用圆
钢；接闪器应镀锌或涂漆。
使用：沿建筑物屋面敷设，再经引下
线与接地装置连接。
避雷带
避雷带支架

## Slide 11
避雷器
作用：限制入侵雷电波过电压。
类型：①保护间隙；
②排气式避雷器；
③阀式避雷器；
④氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器

## Slide 12
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE